PROJEKT TECHNICZNY

| NAZWA OPRACOWANIA: | Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,5MW wraz z wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej na terenie Zespołu Elektrowni Wodnej w Niedzicy na działce 4642 – Instalacja fotowoltaiczna NIEDZICA II. |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU: | Obręb Niedzica, gmina Łapsze Niżne, powiat nowotarski, dz. nr ewid. 4642 |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | VIII |
| -NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO, - NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY | Obręb: 0007 Niedzica Działka: 4642 |
| INWESTOR : | ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Widokowa 1 34-441 Niedzica |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA : | Energy Pack Solutions S.A. Ul. Rondo ONZ 1/P. 12 00-124 Warszawa |
| DATA OPRACOWANIA | Maj 2024r. |

| Branża | Zakres | Imię Nazwisko, nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektryczna | Opracowujący | mgr inż. Damian Pilarz |  |
|  | Opracowujący | mgr inż. Krzysztof Wawrzaszek |  |
|  | Projektant | mgr inż. Dominik Radomski upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej upr. nr SWK/0139/PWBE/18 |  |
|  | Sprawdzający | mgr inż. Daniel Dziedzic upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej upr. nr SWK/0102/PWOE/13 |  |
| Konstrukcyjno-budowlana | Projektant | mgr inż. Piotr Radek upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-bud. upr. nr SWK/0007/POOK/11 |  |
|  | Sprawdzający | mgr inż. Andrzej Nowakowski upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-bud. Nr upr. SWK/0020/PWOK/13 |  |

- Spis treści

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA	4

1.	PROJEKT TECHNICZNY	5

5.1.	PRZEDMIOT INWESTYCJI	5

5.2.	STAN ISTNIEJĄCY	5

5.3.	ZAKRES OPRACOWANIA	5

5.4.	KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA I PROJEKTOWANA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA	5

5.5.	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ	5

5.6.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW	6

5.7.	WPŁYW NA ŚRODOWISKO	6

5.8.	FORMY OCHRONY PRZYRODY OBSZARU OBJĘTEGO INWESTYCJĄ	6

5.9.	DANE DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW	10

5.10.	DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI	10

5.11.	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10

5.12.	INFORMACJA DOTYCZĄCA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO	10

5.13.	ZAGADNIENIA SANITARNO HIGIENICZNE	11

5.14.	ZAOPATRZENIE W WODĘ	12

5.15.	ODPROWADZNIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH	12

5.16.	ZAOPATRZENIE W GAZ	12

5.17.	ZAOPATRZENIE W CIEPŁO	12

2.	Decyzje i zaświadczenia	14

5. PROJEKT ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ	26

5.1.	PRZEDMIOT INWESTYCJI	26

5.2.	ZAKRES PROJEKTU	26

5.3.	BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	26

5.4.	OPINIA GEOTECHNICZNA	26

5.5.	MODUŁY FOTOWOLTAICZNE	28

5.6.	ZŁĄCZE KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4KV (Rozdzielnica - RGPV)	28

5.7.	INWERTERY	28

5.8.	OPIS POŁĄCZEŃ	29

5.9.	UMIEJSCOWIENIE URZĄDZEŃ	31

5.10.	OGRODZENIE, OŚWIETLENIE ORAZ MONITORING	31

5.11.	MONITORING PARAMETRÓW ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ	31

5.12.	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA	32

5.13.	OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA	32

5.14.	KONSTRUKCJE WSPORCZE	33

5.15.	UZIEMIENIE OCHRONNE	33

5.16.	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34

5.17.	ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW FARMY FOTOWOLTAICZNEJ	35

5.18.	UWAGI DLA WYKONAWCY	36

5.19.	POMIARY KONTROLNE I ODBIÓR INSTALACJI	36

6.	OBLICZENIA TECHNICZNE	37

6.	RYSUNKI TECHNICZNE FARMA	45

Rys. Z-1 Plan zagospodarowania terenu	46

Rys. Z-2 String plan	47

Rys. E-1 Złącze kablowe niskiego napięcia 0,4kV	48

Rys. E-2 Schemat instalacji stacji transformatorowej – dostosowanie na potrzeby farmy PV	49

Rys. E-3 Schemat elektryczny	50

Rys E-4 Schemat monitoringu	51

Rys. K-1 Rozstaw rzędów paneli	52

8.	ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO	53

8.1	Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	53

8.2	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 	76

8.3	Uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.	85

8.4	Uzgodnienie z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.	89

8.5	Warunki przyłączania	91

8.5	Uzgodnienie z zarządca drogi	95

8.6	Zaświadczenie z Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie	97

9.	INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	98

- PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. Ustawa o odnawialnych źródłach energii z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami,,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 1219 z późń. zm.) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z późniejszymi zmianami.

- N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe – projektowanie i budowa

- Polskie Normy

- Uzgodnienia z jednostkami uzgadniającymi

- Mapy do celów projektowych

- Warunki przyłączenia nr 7/2023 wydane przez ZEW Niedzica S.A.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne Uchwała

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zawarta w dniu 23.09.2022r. pomiędzy ZEW Niedzica S.A. ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica a Energy Pack Solutions S.A. ul. Rondo ONZ  1/P.12, 00-124 Warszawa.

- PROJEKT TECHNICZNY

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,5MW wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi energii elektrycznej na terenie Zespołu Elektrowni Wodnej w Niedzicy na działce 4642 – Instalacja fotowoltaiczna NIEDZICA II. Instalacja posadowiona na gruncie na dz. nr 4642 obręb 0007 Niedzica. Projektowana instalacja fotowoltaiczna dalej nazywana farmą fotowoltaiczną.

STAN ISTNIEJĄCY

Instalacja fotowoltaiczna została zaprojektowana na wolnym gruncie dz. nr 4642 obręb 0007 Niedzica. Niezbędna infrastruktura techniczna zaprojektowana została na gruncie dz. nr 4642 obręb 0007 Niedzica.

ZAKRES OPRACOWANIA

Projektowana gruntowa instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy do 0,5MW realizowana będzie jako budowa nowej instalacji elektrycznej nN wraz przekazaniem wyprodukowanej energii na poziom SN za pomocą istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV.

Przewiduje się budowę niezbędnej infrastruktury technicznej w postaci złącza kablowego niskiego napięcia 0,4kV, wewnętrznej linii zasilającej energii elektrycznej.

Przewiduje się oddawanie energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej za pomocą istniejącej stacji transformatorowej, poprzez wyłącznik sterowany rozdzielni niskiego napięcia sekcji I stacji transformatorowej Niedzica. Zestaw złączowo-pomiarowy z półpośrednim układem pomiarowo-rozliczeniowym – Sekcja I rozdzielni niskiego napięcia stacji transformatorowej Niedzica.

KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA I PROJEKTOWANA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

Dojazd do działki odbywa się poprzez drogę o numerze ewidencyjnym 4156 obręb 0007 Łapsze Niżne. Komunikacja wewnętrzna i dojazdy będą posiadać nawierzchnię gruntową.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ

- Moduły fotowoltaiczne o mocy 500W (1000szt.)

- Inwertery o mocy 100kW - 5 szt.

- Złącze kablowe niskiego napięcia 0,4kV

- Wewnętrzna linia zasilająca energii elektrycznej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

| teren | Powierzchnia zabudowy |
| --- | --- |
| Powierzchnia działki 4642 | 148039m2 |
| Teren inwestycji | 8000m2 |
| Powierzchnia instalacji fotowoltaicznej | 7050 m2 |
| Teren ogrodzony | 6705m2 |
| Kabel niskiego napięcia 0,4kV | 200m2 |
| Powierzchnia złącza kablowego | 2m2 |
| Rzut pionowy na moduły fotowoltaiczne | 2300m2 |
| Obszar nieprzekształcany | 4500m2 |
| Powierzchnia biologicznie czynna | 5800 |

| Wskaźniki zagospodarowania ternu i gabaryty zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymóg | dopuszczalne | Obliczone | Wynik |
| Wskaźnik powierzchni zabudowy | do 60% | 28,75% | Spełnia |
| Wskaźnik powierzchni biologiczno-czynnej | min. 20% | 72,5% | Spełnia |
| Współczynnik intensywności zabudowy | od 0,01 do 0,5 | 0,2875 | Spełnia |

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Projektowana gruntowa farma fotowoltaiczna nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne i nie będzie wnosić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia. Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego podczas użytkowania obiektu.

Podczas eksploatacji nie będą generowane odpady socjalne bądź technologiczne. Nie przewiduje się przekraczających dopuszczalnych poziomów hałasu podczas eksploatacji. Projektowana Farma fotowoltaiczna jest obiektem bezobsługowym.

FORMY OCHRONY PRZYRODY OBSZARU OBJĘTEGO INWESTYCJĄ

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania Gminy Łapsze Niżne zatwierdzonego Uchwałą Nr LX-551/24 Rady Gmin Łapsze Niżne z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łapsze Niżne sołectwo Niedzica, Niedzica-Zamek” (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 2945 z 12 kwietnia 2024r.). Dot.: działki ewid. nr 4642 położonej w miejscowości Niedzica

Analizowany teren położony jest w powiecie nowotarski, gminnie Łapsze Niżne, obręb Niedzica znajduje się strefie oddziaływania obiektów i urządzeń OZE – należy przez to rozumieć granice terenów pod budowę obiektów i urządzeń (tj. farmy fotowoltaicznych realizowanych jako wolnostojące ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne), gdzie wysokość urządzenia fotowoltaicznego wynosi do 3m z zakazem budowy wiatraków). Granica ta jest równoznaczna z granicą strefy ochronnej stanowiącą granicę obszaru domkniętego.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej ustala się zasady rozbudowy i budowy infrastruktur technicznej.

Dopuszcza się budową, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej.

Wyznacza się obszary OZE, na których dopuszcza się lokalizację instalacji (farmy fotowoltaiczne) pozyskiwania energii w oparciu o systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii o mocy przekraczającej 100kW w wyznaczonych obszarach OZE. Ustala się następujące zasady zasilania w energię elektryczną dopuszcza się przebudowę, budowę sieci niskiego napięcia, średniego napięcia oraz lokalizacje stacji transformatorowych.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1EW – 4EW ustala się: jako przeznaczenie podstawowe: tereny elektrowni wodnej, obiekty i urządzenia wytwarzające energię odnawialną, przeinaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona.

Wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty. Wskaźnik powierzchni zabudowy do 60%. Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – min 20%. Współczynnik intensywności zabudowy od 0,1 do 0,5. Wysokość obiektów budowlanych do 15m.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z 3 ust. 1 pkt. 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r.poz. 1839), przedmiotowe przedsięwzięcie jest zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie w części zlokalizowane jest w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu powołanym uchwałą nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Woj. Małop. Z 2020r. poz. 3482).

Planowane zamienienie inwestycyjne nie leży na obszarach chronionych na podstawie ustawy 
o ochronie przyrody. Najbliższym obszarem Natura 2000 znajdującym się na północ, w odległości ok. 400m (w linii prostej) od terenu przedsięwzięcia jest obszar Natura 2000 Niedzica PLH120045. Obszar Natura 2000 PLH120045 Niedzica obejmuje Zamek w Niedzicy (Zamek Dunajec) wraz z okolicą na prawym brzegu Jeziora Czorsztyńskiego. Ze względu na lokalizację poza ww. obszarem Natura 2000 oraz biorąc pod uwagę rodzaj i skalę możliwości oddziaływań przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono możliwości wystąpienia znaczącego negatywnego wpływu na gatunki i siedliska, dla ochrony którego wyznaczony został w/w obszar Natura 2000.

Na teren inwestycji została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która ustala środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Zespołu Elektrowni Wodnej w Niedzicy – Instalacja fotowoltaiczna NIEDZICA II” wydana przez Wójta Gminy Łapsze Niżne (GZO.6220.8.2023.DS).

Decyzja stwierdziła brak niekorzystnego wpływu na ochronę przyrody Obszaru, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Analiza informacji zawartych w karcie informacji przedsięwzięcia pozwoliła ocenić brak znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na ochronę przyrody Obszaru, w związku z tym nie stwierdzono konieczności oddziaływania na środowisko.

Obszar inwestycji to tereny strefy oddziaływania obiektów i urządzeń OZE.

Teren oznaczony 1EW to tereny elektrowni wodnej, obiekty i urządzenia wytwarzające energie elektryczna.

Na obszarze objętym planem nie występują formy ochrony przyrody oraz nie występuje program Natura 2000.

DANE DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków z zakresu ustawy 23 lipca 2003r. (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 wraz z późniejszymi zmianami) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy poinformować o tym fakcie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta zgodnie z art. 32 w/w ustawy.

DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI

Teren inwestycji nie znajduje się na terenach górniczych w rozumieniu Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 wraz z późniejszymi zmianami). Brak jest wpływu eksploatacji górniczej na projektowaną inwestycję.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zgodnie z Prawem Budowlanym i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 2009 r. dot. drogi pożarowej i przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego dla farmy jako innej budowli kategorii VIII nie jest wymagana droga pożarowa i przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.

Projekt został uzgodniony i zaopiniowany pod względem ochrony ppoż.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Prawie budowlanym, która weszła w życie 19 września 2020roku, każda instalacja fotowoltaiczna powyżej 6,5 kWp wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Uzgodnienie wykonano w projekcie zagospodarowania działki w części graficznej na rysunku Z-1 Plan zagospodarowania terenu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Analiza obszaru oddziaływania instalacji fotowoltaicznej (gruntowej farmy fotowoltaicznej) o mocy zainstalowanej do 500kWp.

Obszar oddziaływania instalacji fotowoltaicznej (farmy fotolotnicznej) z uwzględnieniem §12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1225 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 pkt. 20 i art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 07.07.1995r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2023r. poz. 682 z późniejszymi zmianami) obszar odziaływania obejmuje dz. ewid. 4642 oraz 4384, 4383, 4382, 4381, 4380, 4379 ob. 0007 znajdujące się w m. Niedzica. Zgodnie z rysunkiem Z-1 „Plan zagospodarowania terenu”.

Z uwagi na fakt, że projektowana farma fotowoltaiczna będzie znajdować się na gruncie, nie będzie ona powodować ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego.

Z uwagi na charakter pracy projektowanej instalacji fotowoltaicznej (uwarunkowanej od Słońca), nie przewiduje się pracy urządzeń w porze nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano.

Rozwiązania techniczne, usytuowanie obiektu nie będą powodować uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie wpłynie ujemnie na środowisko a zakres oddziaływania zamyka w granicy części działki nr ewid. 4642 oraz 4384, 4383, 4382, 4381, 4380, 4379 obrębu 0007 Niedzica.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego użytkowania o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska. Projektowane wewnętrzne linie zasilające energii elektrycznej nie ograniczają możliwości użytkowania nieruchomości sąsiednich w dotychczasowy sposób. Obszar oddziaływania projektowanych obiektów zgodnie z rysunkiem Z-1 „Plan Zagospodarowania Terenu” nie wykracza poza obszar przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu.

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami), jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy na działkach sąsiednich.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448 wraz z późniejszymi zmianami) nie powoduje występowania miejsc dostępnych dla ludności w których zostałyby przekroczone dopuszczone rozporządzeniem poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku.

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku nie generuje ponadnormatywnych poziomów hałasu.

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 1031 wraz 
z późniejszymi zmianami) w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomów pyłów oraz gazów.

ZAGADNIENIA SANITARNO HIGIENICZNE

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa. Dopuszcza się wizyty dozoru instalacji fotowoltaicznej nie częściej niż raz dziennie.

ZAOPATRZENIE W WODĘ

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa, nie przewiduję się odprowadzenia wody.

ODPROWADZNIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa, nie przewiduje się odprowadzenia ścieków z nieruchomości.

ZAOPATRZENIE W GAZ

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa, nie przewiduje się zaopatrzenia w gaz.

ZAOPATRZENIE W CIEPŁO

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa, nie przewiduje się zaopatrzenia w ciepło.

Kielce,  2024.05

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW SPORZĄDZAJĄCYCH 
PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA:	„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,5MW wraz z wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej na terenie Zespołu Elektrowni Wodnej w Niedzicy na działce 4642 – Instalacja fotowoltaiczna NIEDZICA II. ”

ADRES OBIEKTU:	obręb Niedzica, gmina Łapsze Niżne,

powiat nowotarski, dz. nr ewid. 4642

INWESTOR :	ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA SPÓŁKA AKCYJNA

Ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica

Niniejszym oświadczam, iż  na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca. - Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) projekt techniczny „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,5MW wraz z wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej na terenie Zespołu Elektrowni Wodnej w Niedzicy na działce 4642 – Instalacja fotowoltaiczna NIEDZICA II. ”, został wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej obowiązującymi przepisami. Jednocześnie wskazuję jako projektanta sprawdzającego branży elektrycznej Daniela Dziedzica posiadającego uprawnienia budowlane nr SWK/0102/PWOE/13 wydane przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz jako projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej Piotra Radka posiadającego uprawnienia budowlane nr SWK/0007/POOK/11 wydane przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Jako sprawdzającego branży konstrukcyjno-budowlanej Andrzeja Nowakowskiego posiadającego uprawnienia budowlane nr SWK/0020/PWOK/13 wydane przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

| Branża | Osoba uprawniona | Podpis |
| --- | --- | --- |
| ELEKTRYCZNA Projektant | mgr inż. Dominik Radomski upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej Upr. Nr SWK/0139/PWBE/18 |  |
| ELEKTRYCZNA Sprawdzający | mgr inż. Daniel Dziedzic upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. instalacji elektrycznych UPR. NR SWK/0102/PWOE/13 |  |
| KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA Projektant | mgr inż. Piotr Radek upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-bud. Upr. SWK/0007/POOK/11 |  |
| KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA Sprawdzający | mgr inż. Andrzej Nowakowski upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-bud. Upr. SWK/0020/PWOK/13 |  |

Decyzje i zaświadczenia

- 5. PROJEKT ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,5MW wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi energii elektrycznej na terenie Zespołu Elektrowni Wodnej w Niedzicy na działce 4642 – Instalacja fotowoltaiczna NIEDZICA II. Instalacja posadowiona na gruncie na dz. nr 4642 obręb 0007 Niedzica. Projektowana instalacja fotowoltaiczna dalej nazywana farmą fotowoltaiczną.

ZAKRES PROJEKTU

W zakres opracowania wchodzi:

- Dobór wraz z montażem modułów fotowoltaicznych o mocy 500W w ilości 1000szt.;

- Montaż konstrukcji wsporczych (wbijanych w grunt) pod moduły fotowoltaiczne;

- Dobór i montaż falowników w ilości 5 szt.

- Budowa wewnętrznych linii zasilających energii elektrycznej łączących falowniki z panelami PV;

- Budowa złącza kablowego niskiego napięcia

- Budowa wewnętrznych linii zasilających energii elektrycznej

- Budowa ogrodzenia o wysokości do 2m wokół instalacji fotowoltaicznej wraz z bramą

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Projektowana Farma fotowoltaiczna składać się będzie z 1000szt. modułów fotowoltaicznych o mocy 500W . Zastosowane moduły będą współpracowały z 5 szt. falowników.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Teren na którym ma powstać inwestycja nadaje się pod budowę farmy fotowoltaicznej. Grunt pod budowę nie jest podmokły oraz nie występują tam duże skały uniemożliwiające montaż konstrukcji wsporczej.

Na podstawie normy PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne EUROKOD 7 Część 2 inwestycja klasyfikowana jest jako projektowany obiekt budowlany należący do pierwszej kategorii geotechnicznej.

- obiekty projektowe będą niewielkie i proste o obciążeniu spełniającym normę

- posadowienie konstrukcji montażowej będzie się znajdowało powyżej zwierciadła wód gruntowych

- tereny są wolne od sejsmiki i dużego ryzyka katastrofy geologicznej

- konstrukcja montażowa poprzez wbijanie będzie się znajdować ok. 1.7 m głębokości w przypadku prostych warunków gruntowych czyli dla planowanego posadowienia w gruncie występują:

- jednorodne, genetyczne i litologiczne warstwy gruntów dobrej nośności pod planowane posadowienie

- poziom wód gruntowych będzie znajdował się poniżej projektowanego poziomu posadowienia

- do głębokości posadowienia nie będą występować negatywne zjawiska geologiczne

System montażu modułów fotowoltaicznych oraz sposób ich rozmieszczenia nie będzie zaburzał naturalnego wsiąkania opadów deszczowych.

Analizując topografię terenu, dane Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – Wody Polskie oraz badania geotechniczne sąsiednich obszarów można stwierdzić, że:

- poziom wód gruntowych znajduje się poniżej posadowienia:

wykopów tras kablowych o głębokości do 80 cm poniżej poziomu terenu

- słupy konstrukcji wsporczej (profile stalowe, ocynkowane) nawet jeżeli czasowo posadowienie ich będzie znajdować się poniżej poziomu okresowego zwierciadła wody (podsiąkanie kapilarne), to nie zakłócą naturalnego stanu wód gruntowych

- wody opadowe zachowają naturalny spływ, nie będą odprowadzane poza obręb inwestycji w sposób uregulowany

- zachowany zostanie naturalny stan gruntu na powierzchni całej inwestycji, jedynie wykopy pod fundamenty złącza kablowego naruszą strukturę podłoża

- komunikacja wewnętrzna zostanie wykonana z kruszywa umożliwiającego przesiąkanie wody

- wykopy tras kablowych i fundamentu złącza kablowego nie będą odwadniane

Wnioski

- Projektowana inwestycja nie zakłóci naturalnego stanu wód gruntowych podziemnych

- Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na naturalny obieg wód gruntowych zaskórnych

Podsumowując teren jest odpowiedni oraz nadaje się do realizacji przedmiotowej inwestycji.

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

Zostały dobrane moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy szczytowej 0,500 kWp. Szczegółowe parametry generatora w warunkach STC przedstawia poniższa tabela:

Parametry techniczne modułów  500W:

| Moc max Pmax | 500W |
| --- | --- |
| Ogniwa | Monokrystaliczne (10BB) |
| Ilośc ogniw | 132 |
| Prad zwarciowy Isc | 13,90A |
| Napięcie jałowe Voc | 45,57V |
| Prad maksymalny Imax | 13,02A |
| Napięcie maksymalne Vmax | 38,41V |
| Wydajność | 21,6% |
| Maksymalne napięcie systemu | 1500V DC |
| NOCT | 44°C ± 2°C |
| Współczynnik TcP | - 0,35 %/°C |
| Współczynnik TcV | - 0,27 %/°C |
| Współczynnik TcI | 0,048 %/°C |
| Długość modułu | 2094mm |
| Szerokość modułu | 1134mm |
| Waga modułu | 26,3 kg |

ZŁĄCZE KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4KV (Rozdzielnica - RGPV)

Złącze kablowe to wolnostojąca szafa kablowa, ocieplana, ogrzewana wykonane z aluminium. Zasilane dołem, odpływy dołem. Szafa kablowa z fundamentem.

Urządzenia techniczne o kubaturze około 2,8m x 2,0m x 0,4m. Stawiane są one na prefabrykowanych fundamentach zakopywanych w gruncie na głębokość 40 cm.

Projektuje się typowe do zastosowań w odnawialnych źródłach energii złącze kablowe (szafa kablowa) wyposażone w niezbędne aparaty elektryczne, telemechanikę, przekładniki, rozłączniki listwowe bezpiecznikowe, 230V/400V.

INWERTERY

Inwertery to niewielkie urządzenia rozmiarów 1,035m x 0,7m x 0,365m, których montaż polega na podwieszeniu na konstrukcji wsporczej modułów fotowoltaicznych.

Inwerter SUN2000-100KTL-M1 jest to urządzenie elektroenergetyczne służące do przekształcania prądu stałego uzyskanego z modułów fotowoltaicznych na prąd przemienny sinusoidalny 
o parametrach sieci energetycznej, do której zostaje wpięty. Inwerter o nominalnej mocy czynnej 100kW posiada 10 punktów MPPT oraz 20 wejść DC.

OPIS POŁĄCZEŃ

Połączenia poszczególnych generatorów do odpowiednich grup falowników zostaną zrealizowane za pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych 
o przekroju żył roboczych 6 mm2. Kolejno zostaną podzielone na grupy do inwerterów. Następnie za pomocą kabla nn zostanie zrealizowane połączenie pomiędzy inwerterem PV i rozdzielnią w złączu kablowym. Następnie od złącza kablowego projektuje się kabel niskiego napięcia do istniejącej stacji transformatorowej.  Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne będą mocowane do konstrukcji wsporczej modułów fotowoltaicznych. Kable pomiędzy łączeniami PV a rozdzielnią będą prowadzone na trasach kablowych w ziemi osłoniętych za pomocą rur osłonowych lub korytek kablowych, przy czym rury osłonowe lub korytka kablowe będą przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i będą odporne na promieniowanie UV (prowadzenie kabli wzdłuż konstrukcji wsporczej lub w rurach osłonowych w ziemi).

Okablowanie AC oraz DC poprowadzić zgodnie ze schematami. Połączenia międzymodułowe realizowane są poprzez fabryczne złączki. Kable ułożone będą na podsypce z dziesięciocentymetrowej warstwy piasku i zasypane podobną warstwą piasku. Na tak przygotowane warstwy należy ułożyć niebieską folię ostrzegawczą z tworzywa sztucznego o grubości 0,5 mm, całość zakopać na głębokości minimum 0,8m. W przypadku krzyżowania kabli SN i nN zachować odległość pionową 15 cm. 
W przypadku prowadzenia kabli DC i AC w jednym wykopie zachować odległość miedzy nimi 
w wymiarze 25 cm. Przejścia pod drogami zabezpieczyć rurami typu SRS.

Głębokość ułożenia kabli w ziemi.

Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej

powierzchni kabla, powinna wynosić:

- 50 cm - kabli o napięciu znamionowym do 1kV, ułożonych pod chodnikiem, drogą rowerową 
i przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do oświetlenia znaków drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp.;

- 70 cm - kabli o napięciu znamionowym do 1kV, ułożonych poza użytkami rolnymi;

- 80 cm - kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV lecz nie wyższym niż 30kV, ułożonych poza użytkami rolnymi;

W przypadku, gdy głębokości te nie mogą być zachowane, np. przy wprowadzaniu kabli do budynku, przy skrzyżowaniu lub obejściu urządzeń podziemnych, to dopuszczalne jest ułożenie kabla na mniejszej głębokości, pod warunkiem zapewnienia na tym odcinku kabla, odpowiedniej osłony otaczającej. Ułożenie kabla na mniejszej odległości może mieć wpływ na obciążalność prądową linii 
i musi być uwzględnione w obliczeniach obciążalności prądowej linii.

Sposób ułożenia kabla w rowie kablowym przedstawia Rys. 4.

Rys. 4. Rów kablowy

Kable o napięciu znamionowym do 30kV mogą być układane w ziemi, w dwóch lub więcej warstwach, na podanych w pkt.1 głębokościach. Pionowa odległość między warstwami kabli powinna wynosić co najmniej 15 cm. Nie dopuszcza się warstwowego układania kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30kV, jeżeli odległość pionowa między warstwami jest mniejsza niż 70 cm i jeżeli linie należą do różnych właścicieli. Zaleca się możliwie szerokie przesunięcie osiowe warstw.

Układanie kabli w osłonach otaczających umieszczonych w ziemi.

Wymaga się, aby osłony otaczające ułożone w ziemi były ze sobą szczelnie połączone tak, aby nie przedostawała się do ich wnętrza woda i aby nie były zamulane.

Kable jednożyłowe o napięciu znamionowym wyższym niż 30kV powinny być ułożone w oddzielnych osłonach otaczających. Średnica wewnętrzna osłony otaczającej powinna być równa co najmniej 1,5-krotnej zewnętrznej średnicy wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niż 50 mm. W przypadku ułożenia kilku kabli w jednej osłonie otaczającej powierzchnia otworu nie powinna być mniejsza niż trzykrotna suma powierzchni przekrojów ułożonych kabli.

Głębokość umieszczenia osłon otaczających w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni osłony linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 30kV, powinna wynosić co najmniej 100 cm.

Zastosowana folia ostrzegawcza według normy N SEP-E-004:2014/A:2019-05 do oznaczania linii kablowych o napięciu znamionowym nie większym od 1 kV powinna być koloru niebieskiego i mieć trwałe oznaczenie znakiem błyskawicy oraz napis „UWAGA KABEL nn. Natomiast linie kablowe o napięciu znamionowym większym od 1 kV należy oznaczać taśmą kablową koloru czerwonego zawierającą znak błyskawicy oraz napis: „UWAGA KABEL SN”.

Na kabel nałożyć opaski identyfikacyjne: w stacji, na trasie przyłącza co 10m, po obu stronach rur osłonowych oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Wszystkie oznakowania oraz napisy na obudowach urządzeń elektroenergetycznych powinny być wykonane w sposób, zapewniający trwałość i czytelność w czasie całego okresu eksploatacji. Opis na opasce powinien zawierać typ, przekrój, długość, relację kabla, wykonawcę oraz rok ułożenia. Wejścia kabla do rur uszczelnić za pomocą kształtek termokurczliwych.

UMIEJSCOWIENIE URZĄDZEŃ

Inwertery PV zainstalować na stelażach paneli PV, od ich wewnętrznej strony.

Złącze kablowe niskiego napięcia 0,4 kV znajduje się na terenie jak na załączonej mapie rys. nr Z-1.

OGRODZENIE, OŚWIETLENIE ORAZ MONITORING

Teren elektrowni zostanie ogrodzony płotem z siatki stalowej oraz wyposażony w bramę wjazdową. Okablowanie zostanie umieszczone w wykopie. Rejestrator wraz z dodatkowym wyposażeniem umieszczony zostanie w złączu kablowym. Doprowadzenie sieci internetowej realizowane będzie za pomocą kanalizacji kablowej. Zasilanie w.w elementów realizowane będzie ze złącza kablowego.

Zainstalowany zostanie również system do monitorowania wytworzonych parametrów energii elektrycznej którego zadaniem będzie:

- Monitoring parametrów wytworzonej energii elektrycznej,

- Przechowywanie danych na serwerze, pozwalające na zdalny dostęp.

Teren elektrowni zostanie oświetlony wzdłuż ogrodzenia, na słupach oświetleniowych przewidziano montaż oprawy oświetleniowej wraz kamerą monitoringu na jednym słupie. Niezbędna aparatura do będzie doprowadzona kanalizacją kablową a inne elementy systemu zostaną zlokalizowane w złączu kablowym. Zasilanie opraw oświetleniowych zostanie zrealizowane przy użyciu kabla NN ziemnego YAKYS 4x35mm2.

MONITORING PARAMETRÓW ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ

Do monitorowania wytworzonych parametrów energii elektrycznej projektuje się urządzenia Huawei Smart Logger (umieszczony w złączu kablowym w rozdzielnicach nN), których zadaniem będzie:

- Monitoring parametrów wytworzonej energii elektrycznej,

- Przechowywanie danych na serwerze, pozwalające na dostęp do nich z dowolnego miejsca na Ziemi.

Urządzenia te umożliwią odczyt danych o produkcji energii elektrycznej zarówno poprzez serwis FushionSolar, jak i aplikację mobilną tego samego producenta. Ponadto, takie rozwiązanie pozwoli na sporządzenie raportów o wydajności i rentowności instalacji oraz alarmach.

Komunikacja Smart Logger 3000A03EU – (MBUS) z inwerterami odbywać się będzie poprzez kanalizację kablową. Huawei Smart Logger winien być zamontowany wewnątrz złącza kablowego, gdzie należy doprowadzić do niego przewód UTP zakończony RJ45 w celu komunikacji urządzenia 
z siecią Internet. Konfiguracja urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi producenta.

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

Zapewniona zostanie ochrona odgromowa wg normy PN-EN 62305-1, -3, -4; PN-EN 62561-2; PN-HD 60364-5-54:2011. Zabudowane na działce moduły fotowoltaiczne PV objęte zostaną ochroną odgromową oraz systemem połączeń wyrównawczych. Wszystkie stoły konstrukcji zostaną połączone przewodami wyrównawczymi LgYżo 16 mm2.  Każdą z kratownic konstrukcji wsporczej należy uziemić. Projektuje się wykonanie uziomów pionowych lub uziemienie konstrukcji bazowej za pomocą taśmy stalowej FeZn 25x4.

Do ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń elektronicznych zgodnie z normą PN – IEC60364-4-443 („Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi”) zaprojektowano system oparty na ogranicznikach przepięć, umieszczonych bezpośrednio w inwerterze (przetwornicy).

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim projektowanych urządzeń wytwórczych realizowana jest przez zastosowanie głównych połączeń wyrównawczych wszystkich części przewodzących dostępnych. W inwerterze zainstalowany jest elektroniczny układ kontrolujący rezystancję izolacji przewodów do niego przyłączonych. Po wykonaniu pomiarów izolacji 
i potwierdzeniu ich prawidłowości inwerter załączy się - realizowana jest w ten sposób funkcja ochrony przed zwarciami doziemnymi występującymi przed zaciskami AC (w kierunku strony DC systemu fotowoltaicznego).

- Napięcia powyżej 1kV AC

Linia SN pracuje w systemie z kompensacją prądów zwarciowych, zastosowano system ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim izolację roboczą, zabudowa urządzeń poza zasięgiem ręki a przed dotykiem pośrednim Uziemienie ochronne.

- Napięcia poniżej 1kV AC

Dla obwodów potrzeb własnych stacji transformatorowej i linii zasilających WLZ układ sieci 
TN-C-S, dla zasilania inwerterów – TN-C; samoczynne wyłączanie zasilania w wymaganym czasie

- Napięcia poniżej 1kV DC

Do ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń elektronicznych zgodnie z normą PN – IEC60364-4-443 („Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi”) zaprojektowano system oparty na ogranicznikach przepięć, umieszczonych bezpośrednio w inwerterze (przetwornicy). Wartość uziemienia R≤10Ω

Inwerter po stronie DC i AC wyposażony jest w ograniczniki przepięć typu 2, zatem nie ma potrzeby dublowania tych zabezpieczeń.

KONSTRUKCJE WSPORCZE

Ogólny opis konstrukcji – możliwości montażu i zalecenia

Przewiduje się zastosowanie systemowej konstrukcji stalowej wbijanej w grunt. Wszelkie potrzebne deklaracje i certyfikaty na konstrukcję zostaną dołączone do projektu powykonawczego, aby udokumentować zgodność z normami i przepisami. Układ poprzeczny konstrukcji wsporczej został przedstawiony na rysunku nr K-1.

Panele fotowoltaiczne montowane będą na lekkiej konstrukcji wsporczej, stalowej, montowanej 
w gruncie bez fundamentowania.

Konstrukcja wsporcza składa się z wspornikowych ram. Ramy zamocowane są w gruncie poprzez wbicie słupków z profili na głębokość ok. 1,5m.

Do słupka przymocowane są belki z profili C. Na belkach opierają się płatwie 
z systemowych profili aluminiowych.

Konstrukcje wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, zgodnie z normą PN - EN ISO 1461 i klasą korozyjności nie mniejszą niż C4 zgodnie z kategoriami korozyjności według PN-EN ISO 12944-2. Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiadać klasę korozyjności gwarantującą minimum 20 letnią odporność na korozję. Do skręcania konstrukcji stosować śruby ze stali nierdzewnej. Należy stosować podkładki ze stali nierdzewnej i nakrętki kołnierzowe sześciokątne ze stali nierdzewnej. Pomiędzy elementami aluminiowymi, a stalą ocynkowaną stosować podkładki z tworzywa sztucznego.

Nachylenie rygli wynosi 25º. Maksymalna wysokość wykonania stołów modułowych nie przekracza 3,5m n.p.t. Sposób zmocowania paneli do konstrukcji nośnej, nie umożliwia obrotowego podążania za słońcem.

Panele montowane są do płatwi za pomocą uchwytów aluminiowych.

UZIEMIENIE OCHRONNE

Uziemieniu ochronnemu podlegają części metalowe, mogące stanowić niebezpieczeństwo porażenia w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej. W szczególności należy uziemić: konstrukcje wsporcze. Uziemienie wykonać bednarką Fe/Zn 25x4mm. Połączenia bednarki w gruncie wykonać jako połączenia spawane. Spawy zabezpieczyć taśmą denso.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Instalacja fotowoltaiczna będąca zespołem urządzeń technicznych - paneli fotowoltaicznych połączonych instalacją elektryczną prądu stałego i zgodnie art. 3 pkt. 3a ustawy Prawo Budowlanego nie stanowią obiektu budowlanego. Farma fotowoltaiczna jest wg załącznika do ustawy Prawo Budowlane klasyfikowana do kategorii VIII – Inne Budowle, więc nie stanowi również instalacji przemysłowej.

Instalacja fotowoltaiczna będzie zabezpieczona instalacją przeciwprzepięciową, a także rozłącznikami bezpiecznikowymi i wyłącznikami oraz jest pod stałym nadzorem operatora sieci dystrybucyjnej. Instalację można wyłączyć rozłącznikiem zdalnie sterowanym zlokalizowanym w złączu kablowym niskiego napięcia 0,4kV (Rozdzielnica – RGPV). Rozłączenie mechaniczne odbywa się poprzez wyłącznik, rozłącznik w rozdzielnicy NN.

Projekt został uzgodniony i zaopiniowany pod względem ochrony ppoż.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

| L.p. | Nazwa | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Moduły fotowoltaiczne o mocy 500Wp | szt. | 1000 |  |
|  | Inwerter HUAWEI SUN2000-100KTL-M1 | szt. | 5 |  |
|  | Złącze kablowe niskiego napięcia 0,4kV | szt. | 1 |  |
|  | Listwa zaciskowa pomiarowa | szt. | 1 |  |
|  | Uniwersalny sterownik komunikacyjny | szt. | 1 |  |
|  | Analizator sieci | szt | wg potrzeb |  |
|  | Sterownik pola | szt | 1 |  |
|  | Antena GSM | szt | 1 |  |
|  | Przekładniki prądowe niskiego napięcia dla sterownika pola | szt. | wg potrzeb |  |
|  | Przekładniki prądowe niskiego napięcia dla analizatora sieci | szt. | wg potrzeb |  |
|  | Huawei Smart Logger 3000 A03EU – (MBUS) | kpl. | 1 |  |
|  | Kabel H1Z2Z2-K 6mm2 | mb | wg potrzeb |  |
|  | Konektor MC4 do kabli solarnych | szt. | wg potrzeb |  |
|  | Konstrukcja wbijana pod panele PV 25° | kpl. | 1 |  |
|  | Bednarka Fe/Zn 25x4mm | mb | wg potrzeb |  |
|  | Kabel niskiego napięcia YAKY 4x120mm2 wraz z kanalizacją kablową | mb | wg potrzeb |  |
|  | Kabel niskiego napięcia YAKY 4x35mm2 | mb | wg potrzeb |  |
|  | Elementy montażowe | szt. | wg potrzeb |  |
|  | Przewód UTP zewn. | mb. | wg potrzeb |  |
|  | Ogrodzenie siatkowe | mb. | Około 335 |  |
|  | Brama wjazdowa | szt. | 1 |  |

UWAGI DLA WYKONAWCY

Prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentów instalowanych urządzeń. Zastosowane aparaty i urządzenia winny posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenia. O zamiarze przystąpienia do robót należy powiadomić właściwe Urzędy Terenowe, właścicieli gruntów, użytkowników urządzeń i instalacji podziemnych, zgodnie z uzgodnieniami branżowymi i wymogami Prawa Budowlanego. Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają również wszystkie skrzyżowania i zbliżenia z innymi urządzeniami. Po zakończeniu prac należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

POMIARY KONTROLNE I ODBIÓR INSTALACJI

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z normą N SEP-E-004.

Rozdzielnic nN wymagane są protokoły stanu rezystancji izolacji, prób funkcjonowania łączników, zabezpieczeń i blokad, pomiar współczynnika absorbcji R60/R15 oraz pomiar przekładni i rezystancji uzwojeń.

- OBLICZENIA TECHNICZNE

  - Dobór inwertera do modułów fotowoltaicznych

Zalecany stosunek mocy czynnej inwertera do łącznej mocy modułów fotowoltaicznych  powinien wynosić między 85%-120%.

Do instalacji o mocy 500,00 kWp dobrano pięć inwerterów 3-fazowych Huawei o mocy znamionowej 100,00 kW i mocy maksymalnej 110,00kW.

  - Konfiguracja połączeń

Według karty katalogowej inwertera maksymalne napięcie na łańcuchu może 
wynieść 1100 V. Napięcie minimalne falownika wynosi 200 V.

UocTr=Uoc1+(Tr-25)βt100

gdzie:

βt – współczynnik temperaturowy modułu (-0,25%/oV)

Tr – temperatura pracy modułu (-20°C)

Uoc-20℃=44,02*1+-20-25*-0,25100=48,97 V

Napięcie w punkcie mocy maksymalnej dla temperatury 70°C:

Umpp70℃=37,47*1+70-25*-0,25100=33,25 V

Maksymalna liczba modułów połączonych szeregowo:

UmaxUoc-25℃=110048,97≈22,46

Maksymalna liczba modułów połączonych szeregowo wynosi 22 szt.

Minimalna liczba modułów połączonych szeregowo:

UminUmpp70℃=20033,25≈6,01

Minimalna liczba modułów połączonych szeregowo wynosi 6 szt.

Dla inwertera projektuje się 10 łańcuchów: z 20 modułami.

  - Dla inwertera nr 6

Dla odcinka pomiędzy inwerterem SUN2000-100KTL-M1 Nr 6 a Rozdzielnicą PV-1:

Dane:

PS = 110kW; cosφ=1; Un=0,4kV

Obliczeniowy prąd obciążenia:

IB=Ps3×Un×cosφ=110×1033×0,4×103×1=158,77A

Na podstawie obliczeniowego prądu obciążenia IB, dobrano zabezpieczenie o prądzie znamionowym In, którego wartość musi być większa od IB.

In=160A

Dobrano wkładkę bezpiecznikową  WT-1/gG 160A

Z tabeli obciążalności długotrwałej kabli odczytano, iż dla kabla YAKY 4x240mm2

Idd = 363A

biorąc pod uwagę ułożenie kabla odczytano współczynnik poprawkowy k = 0,87

IZ=k×Idd=315,81A

Sprawdzenie ogólnych warunków:

IB<In<IZ

IZ ≥ k2* In1,45= 177A

gdzie: k2 – jest to wartość współczynnika dla wkładki bezpiecznikowej gG, który jest równy 1,6

Warunki są spełnione

Obliczenia spadków napięć

Przyjęto długość kabla YAKY l=140m

∆u%=3∙100∙Ib∙L∙cosφσ∙s∙Un=3∙100∙158,77∙140∙133∙240∙400

Δu% = 1,21 %  < 4% - warunek spełniony

Kable oraz zabezpieczenia nadprądowe zostały prawidłowo dobrane.

Weryfikacja izolacji kabla na wytrzymałość w warunkach zwarciowych.

Warunek:					trmax.≤tddp

trmax.=tr+tddp-tr*IBIdd'2=30+90-30*158,773632=41,48°C

60,15 < 90 – zatem warunek został spełniony.

  - Dla inwertera nr 7

Dla odcinka pomiędzy inwerterem SUN2000-100KTL-M1 Nr 7 a Rozdzielnicą PV-1:

Dane:

PS = 110kW; cosφ=1; Un=0,4kV

Obliczeniowy prąd obciążenia:

IB=Ps3×Un×cosφ=110×1033×0,4×103×1=158,77A

Na podstawie obliczeniowego prądu obciążenia IB, dobrano zabezpieczenie o prądzie znamionowym In, którego wartość musi być większa od IB.

In=160A

Dobrano wkładkę bezpiecznikową  WT-1/gG 160A

Z tabeli obciążalności długotrwałej kabli odczytano, iż dla kabla YAKY 4x240mm2

Idd = 363A

biorąc pod uwagę ułożenie kabla odczytano współczynnik poprawkowy k = 0,87

IZ=k×Idd=315,81A

Sprawdzenie ogólnych warunków:

IB<In<IZ

IZ ≥ k2* In1,45= 177A

gdzie: k2 – jest to wartość współczynnika dla wkładki bezpiecznikowej gG, który jest równy 1,6

Warunki są spełnione

Obliczenia spadków napięć

Przyjęto długość kabla YAKY l=121m

∆u%=3∙100∙Ib∙L∙cosφσ∙s∙Un=3∙100∙158,77∙121∙133∙240∙400

Δu% = 1,05 %  < 4% - warunek spełniony

Kable oraz zabezpieczenia nadprądowe zostały prawidłowo dobrane.

Weryfikacja izolacji kabla na wytrzymałość w warunkach zwarciowych.

Warunek:					trmax.≤tddp

trmax.=tr+tddp-tr*IBIdd'2=30+90-30*158,773632=41,48°C

60,15 < 90 – zatem warunek został spełniony.

  - Dla inwertera nr 8

Dla odcinka pomiędzy inwerterem SUN2000-100KTL-M1 Nr 8 a Rozdzielnicą PV-1:

Dane:

PS = 110kW; cosφ=1; Un=0,4kV

Obliczeniowy prąd obciążenia:

IB=Ps3×Un×cosφ=110×1033×0,4×103×1=158,77A

Na podstawie obliczeniowego prądu obciążenia IB, dobrano zabezpieczenie o prądzie znamionowym In, którego wartość musi być większa od IB.

In=160A

Dobrano wkładkę bezpiecznikową  WT-1/gG 160A

Z tabeli obciążalności długotrwałej kabli odczytano, iż dla kabla YAKY 4x240mm2

Idd = 363A

biorąc pod uwagę ułożenie kabla odczytano współczynnik poprawkowy k = 0,87

IZ=k×Idd=315,81A

Sprawdzenie ogólnych warunków:

IB<In<IZ

IZ ≥ k2* In1,45= 177A

gdzie: k2 – jest to wartość współczynnika dla wkładki bezpiecznikowej gG, który jest równy 1,6

Warunki są spełnione

Obliczenia spadków napięć

Przyjęto długość kabla YAKY l=208m

∆u%=3∙100∙Ib∙L∙cosφσ∙s∙Un=3∙100∙158,77∙208∙133∙240∙400

Δu% = 1,80 %  < 4% - warunek spełniony

Kable oraz zabezpieczenia nadprądowe zostały prawidłowo dobrane.

Weryfikacja izolacji kabla na wytrzymałość w warunkach zwarciowych.

Warunek:					trmax.≤tddp

trmax.=tr+tddp-tr*IBIdd'2=30+90-30*158,773632=41,48°C

60,15 < 90 – zatem warunek został spełniony.

  - Dla inwertera nr 9

Dla odcinka pomiędzy inwerterem SUN2000-100KTL-M1 Nr 9 a Rozdzielnicą PV-1:

Dane:

PS = 110kW; cosφ=1; Un=0,4kV

Obliczeniowy prąd obciążenia:

IB=Ps3×Un×cosφ=110×1033×0,4×103×1=158,77A

Na podstawie obliczeniowego prądu obciążenia IB, dobrano zabezpieczenie o prądzie znamionowym In, którego wartość musi być większa od IB.

In=160A

Dobrano wkładkę bezpiecznikową  WT-1/gG 160A

Z tabeli obciążalności długotrwałej kabli odczytano, iż dla kabla YAKY 4x240mm2

Idd = 363A

biorąc pod uwagę ułożenie kabla odczytano współczynnik poprawkowy k = 0,87

IZ=k×Idd=315,81A

Sprawdzenie ogólnych warunków:

IB<In<IZ

IZ ≥ k2* In1,45= 177A

gdzie: k2 – jest to wartość współczynnika dla wkładki bezpiecznikowej gG, który jest równy 1,6

Warunki są spełnione

Obliczenia spadków napięć

Przyjęto długość kabla YAKY l=219m

∆u%=3∙100∙Ib∙L∙cosφσ∙s∙Un=3∙100∙158,77∙219∙133∙240∙400

Δu% = 1,90 %  < 4% - warunek spełniony

Kable oraz zabezpieczenia nadprądowe zostały prawidłowo dobrane.

Weryfikacja izolacji kabla na wytrzymałość w warunkach zwarciowych.

Warunek:					trmax.≤tddp

trmax.=tr+tddp-tr*IBIdd'2=30+90-30*158,773632=41,48°C

60,15 < 90 – zatem warunek został spełniony.

  - Dla inwertera nr 10

Dla odcinka pomiędzy inwerterem SUN2000-100KTL-M1 Nr 10 a Rozdzielnicą PV-1:

Dane:

PS = 110kW; cosφ=1; Un=0,4kV

Obliczeniowy prąd obciążenia:

IB=Ps3×Un×cosφ=110×1033×0,4×103×1=158,77A

Na podstawie obliczeniowego prądu obciążenia IB, dobrano zabezpieczenie o prądzie znamionowym In, którego wartość musi być większa od IB.

In=160A

Dobrano wkładkę bezpiecznikową  WT-1/gG 160A

Z tabeli obciążalności długotrwałej kabli odczytano, iż dla kabla YAKY 4x240mm2

Idd = 363A

biorąc pod uwagę ułożenie kabla odczytano współczynnik poprawkowy k = 0,87

IZ=k×Idd=315,81A

Sprawdzenie ogólnych warunków:

IB<In<IZ

IZ ≥ k2* In1,45= 177A

gdzie: k2 – jest to wartość współczynnika dla wkładki bezpiecznikowej gG, który jest równy 1,6

Warunki są spełnione

Obliczenia spadków napięć

Przyjęto długość kabla YAKY l=171m

∆u%=3∙100∙Ib∙L∙cosφσ∙s∙Un=3∙100∙158,77∙171∙133∙240∙400

Δu% = 1,48 %  < 4% - warunek spełniony

Kable oraz zabezpieczenia nadprądowe zostały prawidłowo dobrane.

Weryfikacja izolacji kabla na wytrzymałość w warunkach zwarciowych.

Warunek:					trmax.≤tddp

trmax.=tr+tddp-tr*IBIdd'2=30+90-30*158,773632=41,48°C

60,15 < 90 – zatem warunek został spełniony.

- RYSUNKI TECHNICZNE FARMA

- Rys. Z-1 Plan zagospodarowania terenu

- Rys. Z-2 String plan

- Rys. E-1 Złącze kablowe niskiego napięcia 0,4kV

- Rys. E-2 Schemat instalacji stacji transformatorowej – dostosowanie na potrzeby farmy PV

- Rys. E-3 Schemat elektryczny

- Rys E-4 Schemat monitoringu

- Rys. K-1 Rozstaw rzędów paneli

- ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO

  - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik

  - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

  - Uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik

  - Uzgodnienie z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.

Załącznik

  - Warunki przyłączania

  - Uzgodnienie z zarządca drogi

Załącznik

  - Zaświadczenie z Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| NAZWA OPRACOWANIA: | Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,5MW wraz z wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej na terenie Zespołu Elektrowni Wodnej w Niedzicy na działce 4642 – Instalacja fotowoltaiczna NIEDZICA II. |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU: | Obręb Niedzica, gmina Łapsze Niżne, powiat nowotarski, dz. nr ewid. 4642 |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | VIII |
| -NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO, - NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY | Obręb: 0007 Niedzica Działka: 4642 |
| INWESTOR : | ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Widokowa 1 34-441 Niedzica |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA : | Energy Pack Solutions S.A. Ul. Rondo ONZ 1/P. 12 00-124 Warszawa |
| DATA OPRACOWANIA | Maj 2024r. |

| Branża | Osoba uprawniona | Podpis |
| --- | --- | --- |
| ELEKTRYCZNA Projektant | mgr inż. Dominik Radomski upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej Upr. Nr SWK/0139/PWBE/18 |  |
| ELEKTRYCZNA Sprawdzający | mgr inż. Daniel Dziedzic upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. instalacji elektrycznych UPR. NR SWK/0102/PWOE/13 |  |
| KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA Projektant | mgr inż. Piotr Radek upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-bud. Upr. SWK/0007/POOK/11 |  |
| KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA Sprawdzający | mgr inż. Andrzej Nowakowski upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-bud. Upr. SWK/0020/PWOK/13 |  |

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót:

- budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 500kW wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi energii elektrycznej składającej się z następujących elementów:

- złącza kablowego niskiego napięcia wraz z inwerterami,

- konstrukcji stalowych do montażu paneli fotowoltaicznych, posadowionych na gruncie,

- paneli fotowoltaicznych,

- instalacji monitoringu pracy inwerterów,

- okablowania nN prądu stałego (DC) i przemiennego (AC),

- ogrodzenia.

Kolejność realizacji (może ulec zmianie):

- wytyczenie lokalizacji urządzeń,

- budowa ogrodzenia farmy,

- złącza kablowego wraz z inwerterami,

- trasowanie, ułożenie i podłączenie okablowania nN,

- montaż konstrukcji wsporczych pod panele PV,

- posadowienie modułów fotowoltaicznych,

- konfiguracja oraz testy systemu monitorowania pracy instalacji PV,

- pomiary i próby odbiorcze,

- uruchomienie.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie inwestycji nie znajdują się żadne specjalistyczne urządzenia.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie:

- stłuczeniem,

- skaleczeniem,

- porażeniem prądem elektrycznym,

- poparzeniem,

- upadkiem.

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia pod napięciem.

Każdorazowo potwierdzić brak napięcia w podłączanych: inwerterach, ogniwach fotowoltaicznych, rozdzielnicach elektrycznych.

WSZYSTKIE PRACE PRZY INWERTERACH, OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH, NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ INSTALACJI INWERTERÓW I OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH. INSTALACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ŚCIŚLE WEGŁUG PROCEDUR UJĘTYCH W ODPOWIEDNICH INSTRUKCJACH!

NIEPRZESTRZEGANIE PROCEDUR GROZI ŚMIERTELNYM PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM RÓWNIEŻ OD STRONY DC (NAPIĘCIE DO 1kV).

Czynności przewidywanie w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

- INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Miejsce wykonywania prac przy budowie farmy należy zabezpieczyć poprzez oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robót budowlanych.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespołom pracowników własnych oraz podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z:

a) zakresem robót budowlanych,

b) technologiami robót budowlanych,

c) harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich wykonania,

d) przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju 
i skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót,

e) „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych”.

Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni:

- posiadać aktualne badania lekarskie,

- posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju wykonywanych prac),

- posiadać zaświadczenie szkolenia okresowego BHP.

- posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót przy liniach i instalacjach elektroenergetycznych

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 25 września 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.  (Dz. U. 2019 poz. 1830). W szczególności należy zwrócić uwagę na:

- poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy,

- wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napięcia),

- uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione,

- wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby,

- zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadającego aktualne świadectwa i oznaczenia prób okresowych w zakresie określonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta,

- sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem

- sprawdzenie poprawności wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wyłączanych spod napięcia

- zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia,

- sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie,

- uziemienie wyłączonego obwodu.

Prace powinny być wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać:

- zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac,

- środki i warunki bezpiecznego wykonania prac,

- liczbę pracowników skierowanych do pracy,

- dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i wykonanie pracy, pełniących funkcję: koordynującego, dopuszczającego, kierującego robotami,

- planowanie przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy technicznej i tzw. sztuki budowlanej.

- Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy

Na budowie, dla której opracowany jest plan BIOZ nie będą przechowywane i przemieszczane materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne. W przypadku konieczności składowania niebezpiecznych materiałów należy przestrzegać Regulaminu Ochrony p.poż.

- Przepisy związane

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1999r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami,

b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne z późniejszymi zmianami,

c) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 25 września 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. (Dz. U. 2019 poz. 1830)

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.